ZAC 6000 - 3-4-5 GAZLI KAT KONTROL PANOSU GAZ ALARM MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Elektronik Kontrol Paneli Dijital dokunmatik sistem TFT C-Kapasitif bir ekrana sahip olmalıdır.

- Elektronik kontrol paneli sayesinde tesisatta gaz sarfiyatı oldukça basınç değerlerini basınç sensörleri aracılığı ile okuyarak bunları otomatik olarak kayıt altına alabilmeli ve bilgisayarda yada ekranda göstermelidir.

- Sistem Menü yardımı ile alt ve üst limitler ayarlanarak kontrol edilebilir olmalıdır. Ayarlanmış olan limitlerin dışına çıkılması sonucu sistem otomatik olarak görsel ve işitsel olarak ikaza geçmesi gerekmektedir.

- Sistem Ekranı 5” dokunmatik TFT C-Kapasitif Ekran olmalıdır.

- Sistem Açılış Ekranında Firma Bilgileri bulunmalıdır. Daha sonra menü tuşu ile menü seçim sayfasına erişimin sağlanması gerekmektedir. Menü Ekranında;

- Genel ayarlar

- Sistem izleme

- Servis arıza kayıt bilgileri

- Sistem aynı zamanda PC ile bağlantılı bir şekilde çalışabilir olmalıdır. Santral üzerinde 2. bir modül ile sistem PC’ye bağlantı yapılarak aynı şekilde sistem online olarak çalışabilir olmalıdır.

- Sistem online olarak uzak bağlantı sistemi sayesinde firma yetkilileri tarafından arızaların kontrolü sağlanabilir olmalıdır.

- Tüm okuyucu sensörler ana karta bağlantılarını geçmeli klemens ile bağlantılı olmalıdır.

- Alarm devresinde içinde yer alan led’ler, duysal alarm ve anakart’ın çalışıp çalışmadığının kontrolü için bir test butonu bulunmalı ve bu butona basılması ile panelde bulunan tüm led’ler yanmalı, duysal alarm devreye girmeli ve anakartta sistem test ediliyor yazısı çıkmalıdır.

- Ana kart üzerinde bir adet reset butonu bulunmalı ve bu buton sadece kullanıcının (operatör) kullanabileceği bir noktada yerleştirilmiş olmalıdır.

- Duysal alarm kaynağı buzzer olmalı ve devre üzerinde bulunmamalıdır. İstenildiği anda buzzer yerine başka bir duysal alarm kaynağı takılabilmelidir.

- Kontrol ünitesinde bir ayar menüsü bulunmalı ve bu menü ile sistemin kullanıcıya açık olan bölümü kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

- Ayarlanan değerlerin dışına çıkınca her hat için sesli ve yazılı ikaz verecektir.

- PC yada santralde Loglar gözetlenebilir olmalıdır.

- Sistemde kullanılacak olan ekran Dahili RTC'yi desteklemesi gerekmektedir.

- GPIO'yu desteklemesi gerekmektedir. (8 Adet)

- Kullanılacak olan ekran üzerinde SD Kartı arabirimi bulunması gerekmekte olup ayrıca maksimum 32G Micro TF / SD kart desteği sunması gerekmektedir (FAT32 dosya formatı).

- 108 MHz ARM7 CPU özelliklerini barındırması gerekmektedir.

- Kullanılacak olan ekran üzerinde Flash veri saklama alanı minimum 120MB olması gerekmektedir.

- EEPROM: 1024 bayt olarak tasarlanmış olması gerekmektedir.

- Ekranın kendine ait RAM kapasitesi minimum 8192 bayt olacaktır.

- Komut tamponu minimum 4096 bayt olacaktır.

- Ekranın Renk ayrıştırma kapasitesi minimum 65K (65536) renk olarak üretilmiş olması gerekmektedir.

- Ekran çözünürlüğü minimum 800 x 480 piksel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Ekranın Ayarlanabilir Parlaklık scalası 0 ~ 300 nit- ayar aralığı % 1' olarak üretilmiş olması gerekmektedir.

- Olası bir elektriksel arıza yada elektronik devre, kart vs. gibi cihazlarda gerçekleşebilecek arızalar sonucu sistem yazılımının zarar görmemesi ve kesintisiz çalışabilmesi için sistem ana yazılımının merkezi olarak yönetilebilmesi için yüklenici firmaya ait sunucularda barındırılması ve garanti kapsamı süresince ücretsiz olarak desteklenecektir.

- Hastane teknik personeline verilecek olan kullanıcı arayüzü sayesinde sisteme erişimi kesintisiz olarak sağlanacak olup sistem girişinin kontrollerini gaz limitlerini arıza durumları gibi kullanıcının erişebileceği tüm merkezi kontrol sistemlerine erişimi sağlanacaktır.

- Barındırma işleminin yapılacağı sunucu üzerinde Windows Server kullanılması gerekmektedir.

- Kullanılacak olan sunucu Intel Xeon E3 3.0 Ghz özelliklerinde olacaktır.

- Minimum 8 GB ram kullanılacaktır.

- Sunucu bağlantısının en iyi performansı sağlayabilmesi için minimum 120 GB SSD HDD olması gerekmektedir.

- Yüklenici Firma Sisteme 2 (iki) yıl garanti vermek zorundadır.

- Ücreti karşılığında 10 (on) yıl süre ile yedek parçası olmalıdır.